Приложение №1.2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Требования к объему услуг

Техническое обслуживание и ремонт (при необходимости) кондиционеров необходимо провести на объектах ОАО «Башинформсвязь», расположенных по адресам, указанным в Приложении № 1.1. к Извещению, по графику, согласованному с «Заказчиком». Ремонт и запасные части неисправных кондиционеров оформляются и оплачиваются отдельным актом. Расходные материалы (хладагент, датчики), транспортные и командировочные расходы, аренда грузоподъёмных механизмов входят в стоимость работ. Перечень работ, производимых при техническом обслуживании, приведён ниже.

  - Работы, проводимые при обслуживании систем кондиционирования, выполнять согласно предписаний завода-изготовителя.

    - Чистка теплообменника и узлов внешнего  блока системы кондиционирования, чиллера.

    - Чистка фильтров и узлов внутреннего блока системы кондиционирования, дезинфекция.

    - Проверка количества хладагента, дозаправка (при необходимости).

    - Настройка рабочих параметров (при необходимости).

    - Диагностика герметичности холодильного контура, давления в системе.

    - Проверка исправности компрессора.

    - Проверка предохранительных устройств (реле давления и т.п.).

    - Промывка дренажной системы, проверка герметичности соединений дренажного трубопровода.

    - Проверка вентиляторов и эл. двигателей конденсаторов воздушного охлаждения.

    - Проверка всасывающих и нагнетательных сервисных портов на герметичность.

    - Контроль эффективности работы испарителя по перепаду температур входящего и выходящего воздуха.

    - Тестирование с пульта управления работы кондиционера во всех режимах.

  - Требования к выполнению работ при обслуживании систем кондиционирования: Работники, выполняющие работы по техническому обслуживанию и ремонту систем кондиционирования, должны быть оснащены лестницами-стремянками, автотранспортом, такелажными приспособлениями,  инструментом, защитными средствами, средствами связи, технической документацией, производственными, должностными инструкциями, инструкциями по безопасному производству работ.

Выполнение работ заканчивается:

1. Подписанием акта выполненных работ, в котором содержится информация о дате, месте проведения работ, наименовании, марке обслуженного оборудования,  а также Ф.И.О. и подпись специалиста проводившего работы.

2. Составлением дефектной ведомости с рекомендациями по предстоящему ремонту оборудования.

1.3. Требование по объему гарантий качества работ: Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 6-ти месяцев.

1.4. Требования к срокам выполнения работ: Техническое обслуживание и ремонт кондиционерного оборудования должны быть осуществлены до 10.10.2014 г.