Приложение 2 к договору

№ ______ от ___________2016г.

##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочего проекта

" Перенос оборудования выносного концентратора АТС-59 в контейнер узла связи (КУС) "

2016 г.

| 1. Наименование объекта | Установка контейнера узла связи (КУС) в микрорайоне Затон, по адресу Ахметова, 316/3 ГО г. Уфа РБ. |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Переключение абонентов выносного концентратора АТС-259 в контейнер узла связи (КУС) |
| 3. Назначение объекта | Контейнер узла связи (КУС) предназначен для размещения аппаратуры связи или другого оборудования и может использоваться в качестве узловой или оконечной станции. |
| 4. Расчётная мощность системы (Показатели, характеризующие мощность объекта) | 1411 абонентских номеров, 135 портов АДСЛ, 67 абонентов ПЦО, 311 абонентов КТВ, 703 абонента ПВ |
| 5. Место расположения проектируемого объекта | г. Уфа, Ахметова, 316/3 |
| 6. Зона действия объекта | г. Уфа, микрорайон Затон |
| 7. Заказчик проекта | ПАО «Башинформсвязь», ГЦТЭТ г. Уфа |
| 8. Проектная организация | ПАО «Башинформсвязь» |
| 9. Стадийность проектирования | Одностадийное - Рабочий проект |
| 10. Сроки проектирования | В разработке |
| 11. Источник финансирования | Собственные средства ПАО «Башинформсвязь» |
| 12. Строительная организация | Определяется конкурсом |
| 13. Вид строительства | Новое строительство |
| 14. Сроки строительства | Декабрь 2016г. |
| 15. Данные, подготовленные Заказчиком проекта | Проект по переносу оборудования, градостроительное заключение по условиям размещения объекта. |
| 16. Особые условия проектирования и строительства | Переключение и размещение оборудования в соответствии с требованиями данного технического задания. Тип и количество оборудования определить проектом. |
| 17. Тип КУС | Прямоугольный, стальной, огнестойкий. |
| 18. Размеры КУС | Габаритные размеры: высота 3,0 м, ширина 3,0 м, длина 7,0 м. (Приложение 2.2.) |
| 19. Требования к КУС | Корпус контейнера выполнен: внешняя обшивка – стальной лист толщиной 1,5мм, покрытие: грунт-эмаль. Внешняя декоративная отделка – профнастил С10 с полимерным покрытием, цвет белый/голубой. Вертикальные металлические стойки между полом и потолком. Контейнер внутри утеплен не горючей теплоизоляцией и гипсоволокнистой влагостойкой плитой (ГВЛВ). ГВЛВ покрыт грунтовкой глубокого проникновения и краской. Так же в КУС предусмотрена закладная конструкция по периметру КУС (Приложение 2.1.), толщина закладной пластины – стальной лист толщиной не менее 3мм. Дно основания – стальной лист, имеет геометрические элементы жесткости, теплоизоляцию, гидропароизоляционную пленку. Пол - доска обрезная покрытая огнебиозащитой, цементностружечная плита, покрыт антистатическим линолеумом; утеплен слоем теплоизоляции. Потолок: имеет геометрические элементы жесткости , теплоизоляцию, гидропароизоляционная пленка. Внутренняя обшивка – гипсоволокнистая плита влагостойкая (ГВЛВ). ГВЛВ покрыт грунтовкой глубокого проникновения и краской В/Д акриловой . Крыша с уклоном 2-3%, покрытая стальным листом толщиной 3,0 мм. Обработано грунтом. Покрытие – грунт-эмаль, цвет белый. Имеет геометрические элементы жесткости. (Приложение 2.2.) Микроклимат в КУС поддерживается настенными кондиционерами (сплит система) мощностью 5кВт, количество 3 шт. (Приложение 2.4.). Основные характеристики: хлодопроизводительность - 5кВт, теплопризводительность - 5 кВт, компрессор японских производителей Toshiba, Hitachi, Mitsubishi, напряжение питания - 220 - 240 В, 1 фаза, 50 Гц. Кондиционер осуществляет охлаждение, нагрев, осушение и очистку воздуха от пыли в помещениях, автоматическое поддержание заданной температуры. Внешние блоки в количестве 3 шт. устанавливается на крыше контейнера связи. Выполнена приточно-вытяжная вентиляция (приточная вентиляция состоит из заборной решетки с клапаном и фильтром, вытяжная из вентилятора ВК-160Б, защищенного снаружи решеткой с клапаном), (Приложение 2.1. -указаны места расположения отверстий под вентиляцию), размер воздухозаборника 200х200 мм. Воздухозаборники оборудованы противомоскитной сеткой. Внутри контейнера проложен контур ГЗШ со шпильками для присоединения заземляющих проводников. На наружной стороне КУС должны располагаться две точки болтового присоединения внешнего контура. Диаметр шпилек (болтов)-10мм. Стальная антивандальная дверь запирается на замок-1 шт. Для подключения к сети переменного тока контейнер узла связи комплектуется: щитом распределительным настенным -1 шт. (комплектация ЩВРУ - таблица 1, место расположения щитка в Приложении 2.4, однолинейная схема электроснабжения КУС – Приложение 2.5.). А также контейнер комплектуется оборудованием для электроосвещения и электропитания (комплектация – таблица 1.). Контейнер оснащен кабельными вводами, раздельно для электропитания и слаботочных линий связи. Размеры линейного ввода 250мм х600мм, схема расположения кабельного ввода Приложение 2.3. |
| 20. Размещение оборудования. | Оборудование размещать в контейнер узла связи в проектируемые стойки (определить проектом и согласовать спецификацию стоек дополнительно). |
| 21. Перечень размещаемого оборудования. | Согласно списку оборудования, установленного в помещении КУС. |
| 22. Требования к оконечному оборудованию | Тип кроссов и стоек – согласовать дополнительно на этапе проектирования. |
| 23. Перечень основных видов работ по установке КУС | Перечень основных видов работ по строительству линейных сооружений: - Строительство внешних инженерных коммуникаций - Подготовка фундамента - Установка контейнера - Прокладка кабелей в подземной кабельной канализации. - Монтаж кабелей связи и оборудования. |
| 24. Основные технико-экономические показатели | Высвобождение трехэтажного здания общей полезной площадью 821,2 кв.м, для дальнейшей продажи. |
| 25. Требования по предоставлению проектной документации | Проект выполнить в соответствии с: - РД 45.120-200 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», ЦНТИ, «Информсвязь», М., 2002г.; - ГОСТ Р. 21.1703-2003 «Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи», Госстрой России, М., 2000г.; - СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», Минстрой России, М., 1997; - «Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше», М., 1999г.; - «Правила проектирования, строительства, и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0.4-35кВ», М., 2002г.; |
| 26. Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Технические параметры проектируемого КУС должны соответствовать стандартам сети связи России. Должна быть обеспечена экологическая безопасность строительства сети в соответствии со стандартами. |
| 27. Требования к технологии и режиму работы КУС | Режим работы– круглосуточный, необслуживаемый. |
| 28. Экспертиза материалов рабочего проекта | При необходимости провести ведомственные и государственные экспертизы по проектным решениям, в соответствии с порядком, установленном в Российской Федерации, в том числе экспертизу Рабочего проекта в федеральное государственное учреждение "Учебно-методический центр Россвязьнадзора" ФГУ УМЦР. |
| 29. Требования к разработке природоохранных мер: | В соответствии с действующими СНиП. |
| 30. Требования к режиму безопасности и гигиене труда | В соответствии с действующими СНиП. |
| 31. Количество разрабатываемых экземпляров | 3 экземпляра, в том числе 1 экземпляр архивный, 1 экземпляр в электронном виде. Экземпляры в электронном виде предоставляются в формате Adobe Acrobat (графическая информация) и MS Word и MS Excel (текстовый материал). |
| 32. Дополнительные условия | Настоящее задание может уточняться и изменяться в установленном порядке. Дополнения, уточнения или изменения к настоящему заданию могут вноситься по согласованию Сторон и должны оформляться в виде приложений, протоколов, дополнительных заданий, подписанных уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. |
| 33. Предоставление ПСД | Для своевременной реализации проекта и выполнений сроков ввода объекта согласно ПОЭ на 2016г. Необходимо предоставить ПСД, придерживаясь следующий очередности: 1. Выдача спецификации материалов и оборудования. 2. Сметная документация. 3. Рабочий проект. |
| 34. Требование о передачи исходных данных и проектную документацию третьим лицам | Не допускается |

Таблица 1.

# Комплектация контейнера узла связи

| № | Наименование | Ед.изм |  | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ключи от внешней двери |  | Шт. |  | 5 |
|  | Защитная решетка для кондиционера с переходной рамой |  | К-т. |  | 3 |
|  | Щит ВР, в составе: |  | Шт. |  | 1 |
|  | Счётчик "Меркурий" 230 ART-02 PQRSIN 3ф 4 пров. 10-100А 1.0/2.0 класс точности многотариф. RS485 ЖКИ |  | Шт. |  | 1 |
|  | Щиток ЩВРУ 24 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Автоматический выключатель 3ф Iн=40А |  | Шт. |  | 2 |
|  | Автоматический выключатель 3ф Iн=125А |  | Шт. |  | 1 |
|  | Автоматический выключатель 3ф Iн=100А |  | Шт. |  | 2 |
|  | Автоматический выключатель 1ф Iн=25А |  | Шт. |  | 3 |
|  | Автоматический выключатель 1ф Iн=10А |  | Шт. |  | 3 |
|  | Автоматический выключатель 1ф Iн=16А |  | Шт. |  | 3 |
|  | Розетка 225 переносная 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Вилка 525 стационарная 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 |  | Шт. |  | 1 |
|  | Рубильник реверсивный ОТ40F3C до 40А 3-х полюсный |  | Шт. |  | 1 |
|  | Освещение и электропитание: |  | Шт. |  | 1 |
|  | Светильник накладной светодиодный 40 Вт |  | Шт. |  | 4 |
|  | Выключатель одноклавишный открытой установки |  | Шт. |  | 1 |
|  | ГЗШ (16 мест) |  | Шт. |  | 1 |
|  | Розетка одноместная с заземлением открытой установки |  | Шт. |  | 2 |
|  | Короб электротехнический 40х25 |  | М. |  | 5 |
|  | Короб электротехнический 16х25 |  | М. |  | 15 |
|  | Лоток кабельный 300мм |  | М. |  | 9,5 |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х2,5 |  | М. |  | 15 |
|  | Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5 |  | М. |  | 40 |
|  | Микроклимат |  | Шт. |  | 1 |
|  | Настенный кондиционер 5кВт. |  | Шт. |  | 3 |

| От Поставщика Директор Группа компаний «Башинформсвязь» открытое акционерное общество «Уфимский завод «Промсвязь» ______________/ И.М. Чирков / М.П.. | От Покупателя Генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» _____________М.Г. Долгоаршинных М.П. |
| --- | --- |