## Лист1
Приложение №1
Лот
№п/п | Наименование товара |  |  | Общее количество | Цена с НДС в рублях | Сумма с НДС в руб. | Адрес доставки:
| Тип | Описание ( требования) | ед.измер
1 | СУЭП-2 60/480 | Система электропитания постоянного тока. Номинальное выходное напряжение 60 В Диапазон регулирования выходного напряжения 54–72 В Максимальный выходной ток 480 А. Максимальная выходная мощность 34560 Вт. Диапазон входного напряжения 323–437 В. Дапазон частоты входного напряжения 45–65 Гц. Модель выпрямителей ВБВ 60/60-2. Количество устанавливаемых выпрямителей – 8. Габариты шкафа (В х Ш х Г) 2250 × 600 × 600 мм. Масса без выпрямителей, не более 250 кг. Масса одного выпрямителя, не более 17 кг. Диапазон рабочих температур от 5 до 40°С Диапазон температур хранения от -50 до 50°С. Срок службы электропитающей системы 20 лет | шт. | 2 | 448485 | 896970 | г.Уфа, ул. Победы,21/1
2 | ЩТР 60/600-4 | Щит токораспределительный. Тип ЩТР - батарейный. Габариты (высота х ширина х глубина), 2250 х 600 х 600 мм. Масса - 200 кг Максимальный ток - 2000А. Количество групп АБ - 2 шт. Количество элементов в одной группе - 28. Напряжение АБ - 60 В. Защита от глубокого разряда АБ Номинальное выходное напряжение - 60 В. | шт. | 1 | 479990 | 479990 | г.Уфа, ул. Победы,21/1
3 | УИЦ-9000 | Устройства инверторные цифровые предназначены для электропитания телекоммуникационной аппаратуры различного назначения однофазным переменным током стабилизированного напряжения 220 В. Напряжение 42-72В. Полная выходная мощность 9000ВА. Для подключения нагрузки установлено 10 автоматических выключателей номиналом 32А - 3шт. и 16А - 7шт. Устройства УИЦ с электронным байпасом. Обеспечивают: - параллельную работу инверторов; - синхронизацию и деление нагрузки между инверторами; - работу в режимах On-line и Off-line; - переключение питания нагрузки с устройства на сеть в течение не более 2 мс; - переключение нагрузки на питание от устройства в режиме Off-line при пропадании сети в течение не более 5 мс; - подключение или замену инвертора без отключения устройства; - работа на нелинейную нагрузку; - защита от токовых перегрузок; - защита от перенапряжения; - мониторинг и управление работой устройства по интерфейсам RS-485 и USB; - отображение информации о состоянии устройства на ЖК-индикаторе электронного байпаса; - дистанционную сигнализацию беспотенциальными контактами аварийных реле. | шт. | 3 | 354223 | 1062669 | г.Уфа, ул. Кирова,105
4 | ШАВР+ШРН | Шкаф автоматического ввода резерва и шкаф распределения нагрузки. Автоматический ввод резерва (АВР) переключает источники питания автоматически по заданному алгоритму блока управления (БУ). Блок управления автоматическим вводом резерва (БУАВР) обрабатывает информацию о состоянии источников питания, положении выключателей и аварийных режимах, выдаёт команду на включение/выключение вводных и секционного автоматических выключателей. АВР обеспечивает работу двух рабочих вводов с секционированием + ввод от АДЭС. Данная схема предполагает питание от двух вводов, каждый из которых подключен к отдельной секции. Соединение двух секций осуществляется с помощью секционного выключателя. В случае пропадания питания на одном из вводов БУАВР подаёт сигнал на его включение и, тем самым, осуществляется подключение секции "потерявшей" питание к секции рабочего ввода. В случае пропадания питания на обоих вводах включается в работу АДЭС и БУАВР даёт команду на включение выключателя ввода от ДЭС. Номинальное напряжение на каждом вводе 380В. Общий ток потребления на каждом вводе 200А. Количество вводов два рабочих + один от АДЭС. Контролирующие приборы - вольтметры, амперметры и счётчики на рабочих вводах. Количество автоматических выключателей в Секция-1: 200А 3ф - 1 шт., 100А 3ф - 4 шт., 32А 3ф - 4шт., 25А 1ф - 12 шт. В Секция-2: 200А 3ф - 1 шт., 100А 3ф - 4 шт., 32А 3ф - 4шт., 25А 1ф - 12 шт.. Расположение вводов нижнее сечение кабелей 150мм². Расположение выводов верхнее шинами на секции. Условие переключения АВР - при пропадании напряжения. Конструктивное исполнение шкафов напольное. Модуль контроля состояния АВР для подключения к системе удалённого мониторинга и управления. Контролируемые параметры - напряжение на вводах, состояние вводных автоматов, состояние нагрузочных автоматов, состояние АВР. АВР на моторприводе. Система электропитания TN-C-S. Сборку выполнить на комплектующих производства АВВ. | шт. | 1 | 966420 | 966420 | г.Уфа, ул. Гоголя,59
5 | ВВГнг 5*35 | Кабель силовой ВВГнг 5*35 с медными многопроволочными жилами по ГОСТ-22483 | км | 0.07 | 686710 | 48069.7 | г.Уфа, ул. Победы,21/1
[5 empty] | ИТОГО | 3454118.7
[5 empty] | В т.ч. НДС 18 % | 526899.4627
Предельная стомость лота составляет 3 454 118,70 рублей (с НДС), в том числе НДС 18% 526 899 руб.
Объем может быть изменен на 10 % без изменения стоимости единицы
Срок поставки |  | до 30 июня 2013г.
Транспортировка товара |  | Транспортировка Товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме, за счет Поставщика.
Особые условия |  | Поставщик обязан предоставить вместе с Товаром следующие сопроводительные документы: 1) Паспорт ; 2) Техническое описание поставляемого Товара; 3) Инструкция на русском языке; 4) Сертификат соответствия стандартам РФ; 5) Срок гарантийного обслуживания не менее срока завода изготовителя, но не менее 12 месяцев.
Инициатор закупки |  | Начальник энергетического цеха Кощеев Сергей Анатольевич 8-901-8173582, (вн. 54-18), эл.почта Koshcheev@rums.bashtel.ru
Контактное лицо для информации |  | Начальник ОМТО Акназаров Камиль Зекериевич т. 8-347-200-5660, эл.почта k.aknazarov@bashtel.ru