## Лист1
Приложение №2 к Техническому заданию
Спецификация на аккумуляторы технологии AGM
№ п.п. | Наименование оборудования | Технология изготовления аккумулятора | Расположение выводов | Ёмкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач, номинальная | Номинальное напряжение, В | Условное обозначение | Единица измерения | Количество, шт. | Ёмкость С10 1,8 В/эл., 20°С, Ач, номинальная (не менее) | Ёмкость С5 1,8 В/эл., 20°С, Ач, (не менее) | Ёмкость С3 1,8 В/эл., 20°С, Ач, (не менее) | Ёмкость С1 1,8 В/эл., 20°С, Ач, (не менее) | Внутреннее сопротивление полностью заряженного аккумулятора, мОм (не более) | Количество циклов заряд-разряд глубиной разряда 100% при 20°С (не менее) | Количество циклов заряд-разряд глубиной разряда 60% при 20°С (не менее) | Срок службы, лет (не менее) | Гарантия, лет (не менее) | масса, кг (не менее)
1 | Аккумулятор с перемычками | AGM | фронт-терминальное | 100±5 | 12 | Аккумулятор AGM фронт., 100 Ач, 12В | шт. | 100 | 100 | 88 | 79.8 | 61 | 5.2 | 200 | 600 | 12 | 5 | 33
2 | Аккумулятор с перемычками | AGM | фронт-терминальное | 155±5 | 12 | Аккумулятор AGM фронт., 150 Ач, 12В | шт. | 64 | 155 | 132 | 120.2 | 88.6 | 4.5 | 200 | 600 | 12 | 5 | 50
3 | Аккумулятор с перемычками | AGM | фронт-терминальное | 180±10 | 12 | Аккумулятор AGM фронт., 170 Ач, 12В | шт. | 64 | 180 | 150 | 136.1 | 100.5 | 4.3 | 200 | 600 | 12 | 5 | 56