Приложение № 1.1 к Извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по поставке и монтажу регулятора расхода теплоносителя «Комос-УЗЖ» в систему отопления объектов ПАО «Башинформсвязь» (11 объектов):

- Наименование организации: ПАО «Башинформсвязь». Юр. Адрес: 450000, Россия, г. Уфа, ул. Ленина, 32/1.

- Виды работ: Монтаж регулятора расхода теплоносителя «Комос-УЗЖ» в систему отопления объектов. Адреса объектов: РБ, г. Уфа, ул. Ленина, 30/1; ул. Ленина, 32/1; ул. Ленина, 30; ул. Ленина, 32; ул. Кирова, 105; ул. Гоголя, 59; ул. Ю. Гагарина, 39/2;  ул. Каспийская, 14 (Литер А;В;Б;К).

- Источник теплоснабжения: ЦТП МУП УИС и ООО «БашРТС»

- Место установки: Узел управления тепловых пунктов.

- Параметры теплоносителя в точках присоединения объектов:                                    от 6,4 до 7,0 кгс/см². В здании по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105 – 11,8 кгс/см².

- Схемы присоединения систем теплопотребления:                                        Независимая. Здание по адресу: г. Уфа, ул. Кирова, 105 – зависимая.

- Системы теплопотребления оборудовать регуляторами расхода теплоносителя «Комос-УЗЖ» с обеспечением стабилизации гидравлических режимов внешней тепловой сети и источника теплоты.

- Расчетные тепловые нагрузки по договору теплоснабжения:

- г. Уфа, ул. Ленина, 30/1 – 0,503654 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 – 0,54 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Ленина, 30 – 0,2 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Ленина, 32 – 0,503476 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Гоголя, 59 – 0,37881 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Ю. Гагарина, 39/2 – 0,32125 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Кирова, 105 – 1,0385 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Административное здание, Литер-А)–

0,06 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Склад Литер-В)- 0,24 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Отапливаемая стоянка, Литер-К)-

0,2 гкал/час;

- г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Гараж, Литер-Б)- 0,24 гкал/час;

9. Расчетные диаметры регуляторов расхода теплоносителя

«Комос-УЗЖ» объектов:

- г. Уфа, ул. Ленина, 30/1 – Д/у 32 мм,

- г. Уфа, ул. Ленина, 32/1 – Д/у 32 мм,

- г. Уфа, ул. Ленина, 30 – Д/у 32 мм,

- г. Уфа, ул. Ленина, 32 – Д/у 32 мм,

- г. Уфа, ул. Гоголя, 59 – Д/у 25 мм,

- г. Уфа, ул. Ю. Гагарина, 39/2 – Д/у 32 мм,

- г. Уфа, ул. Кирова, 105 – Д/у 40 мм,

- г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Административное здание, Литер-А)–

Ду- 25 мм;

- г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Склад Литер-В)- Ду-25 мм;

- г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Отапливаемая стоянка, Литер-К)-                                    Ду- 100 мм;

- г. Уфа, ул. Каспийская, 14 (Гараж, Литер-Б)- Ду-32мм,

10. Расчетные условия: на отопление Тj=150°; С Т =70° С.

11. Разработать принципиальные схемы монтажа регуляторов расхода теплоносителя «Комос-УЗЖ» и представить на согласование в отдел ОС и ЭГО.

12. При монтаже регулятора теплоносителя «Комос-УЗЖ» ограничение максимального расхода теплоносителя из тепловой сети не более расчетного при Т= - 35° С.

13. В соответствии с разработанной и согласованной принципиальной схемой выполнить монтаж регулятора расхода теплоносителя «Комос-УЗЖ» в систему отопления указанных объектов ПАО «Башинформсвязь».

14. Работы связанные с отключением действующих трубопроводов, должны согласоваться с Подрядчиком.

15. Количество (объем) подлежащих выполнению работ:                                          – 11 объектов. (Приложение №1 к Техническому заданию).

16. Условия выполнения работ:

- частичное выполнение работ не допускается;

- работы возможно проводить с 8.30 ч. до 17.30 ч. (время местное) в рабочие дни.

- подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку помещения, где производятся работы.

17. Последовательность выполнения работ:                                                                                     - работы выполняются в соответствии с графиком производства работ, который предоставляется Подрядчиком после подписания контракта до начала производства работ.

18. Требования к качеству работ:

- все работы должны быть выполнены качественно в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Применяемые строительные материалы, комплектующие, оборудование должны быть новыми.

19. Требования по объему гарантий качества работ:

- на весь объем выполненных работ, если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

20. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ:

- не менее 24 месяцев с момента принятия Заказчиком результатов работ.

21. Порядок сдачи и приемки результатов работ:

а) по окончании производства работ Подрядчик представляет:

- акт приемки выполненных работ формы КС-2, подписанный Подрядчиком в двух экземплярах на каждый объект;

- справку стоимости выполненных работы формы КС-3, составленную на основании КС-2, подписанную Подрядчиком в двух экземплярах (предоставляется после подписания акта КС-2) на каждый объект;

- сертификаты соответствия, санитарно-технические и пожарные сертификаты, удостоверяющие качество используемых материалов;

- счета-фактуры на каждый объект.

Сдача результата работ Подрядчиком и его приемка Заказчиком оформляются актом о приемке-передаче результата работ.

22. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

- журнал производства работ;

- акты выполненных работ.

23. Расчеты за выполненные работы:

- расчеты за выполненные работы осуществляются в пределах стоимости договора, согласно сметным расчетам.