**РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА/ФИЗИЧЕКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» № 32110102162 от 22.03.2021 НА** **ПОСТАВКУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ СТАНЦИОННЫХ 12 В**

Дата и время подачи запроса: 19.03.2021 15:18

**Текст запроса**   
Добрый день!

Будут ли допущены к рассмотрению, аккумуляторы с более легким весом, более высоким внутренним сопротивлением (одна позиция 100 Ач), при этом удовлетворяющих требования по емкости?

Автор ответа Отдел управления закупками

Дата и время ответа 22.03.2021 13:55

**Текст ответа**

В ответ на Ваш запрос сообщаем:

Низкий вес АКБ может означать меньшее число пластин в сборках. Это означает, что номинально в лабораторных условиях АКБ выдадут схожие характеристики, но при эксплуатации и деградации такие АКБ быстрее потеряют свои характеристики. Соответственно такие АКБ заметно дешевле качественных аналогов, но долго не прослужат.

Аккумуляторы с более легким весом, более высоким внутренним сопротивлением к рассмотрению недопустимы.