**РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА/ФИЗИЧЕКИХ ЛИЦ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ И ПРИМЕНЯЮЩИМИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» № 32110673956 от 28.09.2021 НА** **ПОСТАВКУ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ СТАНЦИОННЫХ**

Дата и время подачи запроса: 28.09.2021 16:01

**Текст запроса**

Уважаемый заказчик,
в техническом задании у позиций **не указаны допустимые диапазоны** размеров, ёмкости и других характеристик, что в свою очередь ограничивает возможность участников подобрать эквивалентную продукцию, тем самым сужая конкуренцию, а следовательно, отсутствие данных диапазонов, допусков, приписок «не более / не менее» **является нарушением Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.07.2021г.), и должно быть обосновано заказчиком.**

На основании вышеизложенного, просьба **внести дополнения/правки в закупочную документацию, которые установят допустимые критерии эквивалентности, а именно «не более / не менее»** по таким характеристикам как: размер, ёмкость и прочие подходящие параметры, диапазоны.

**В случае отсутствия у участников возможности предложить эквивалентную продукцию, заказчик должен обосновать данное требование документации, ссылаясь на Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 01.07.2021г.)**

Дата и время ответа 30.09.2021 14:35

**Текст ответа**

В ответ на Ваш запрос сообщаем:

В извещение на закупку в РАЗДЕЛЕ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ указаны допустимые диапазоны размеров, ёмкости и необходимые характеристики к аккумуляторам.

Технические требования к стационарным свинцово-кислотным аккумуляторам содержат общие требования к конструкции Аккумуляторов:

п. 4.1.1. Габаритные размеры и места размещения контактных выводов (борнов) Аккумуляторов должны **соответствовать чертежам, приведенным в ТУ, или предоставленных Поставщиком.**

Дополнительные требования к Аккумуляторам:

п. 4.9.1. Аккумуляторы и Моноблочные батареи (далее в данном разделе «Аккумуляторы») должны быть изготовлены **по технологии OPzV, Gel или AGM.**

п. 4.9.7. Требуемые номинальные емкости С10 Аккумуляторов при температуре 20℃ указаны в Приложении №1 к ТТ. Допускаются Аккумуляторы, с **номинальной емкостью С10 при температуре 20℃ в диапазоне от 100% до 115%** от указанной в Приложении № номинальной емкости С10.

4.9.11. Место размещения контактных выводов (борнов) для **фронт терминального исполнения – сверху с торца.**

4.9.3. Минимальный допустимый заявленный (расчетный) срок службы для Аккумуляторов указан в Приложении №1 к ТТ.

4.9.4. Минимальный допустимый гарантийный срок службы для Аккумуляторов указан в Приложении №1 к ТТ.