## Лист1
Приложение №1.1 к Извещению
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ЛОТ №
№ п.п. | Ном. Номер | Наименование товара | Наименование товара поставщика | Описание | Eд.изм | Количество |  |  |  |  | Цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
[6 empty] | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Итого
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | 43205 | ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ UPS |  | Источник бесперебойного электропитания с двойным преобразованием, выходная мощность 10000 ВА / 8000 Вт, форма выходного сигнала синусоида, тип выходных разъемов клеммная зажимная колодка для крепления проводов «под винт», вход 3-фазное напряжение 380 В± 15 % , входная частота 45-54 Гц, выход однофазное напряжение 220-230-240В, стабильность выходного напряжения ± 3 % , номинальная частота 50Гц, интерфейсы RS-232, Ethernet 10/100, поддержка SNMP (наличие сетевой карты ), светодиодная индикация основных режимов работы, звуковая сигнализация, холодный старт, ручной и автоматический BY-paas, время перехода на BY-paas 0 мс, защита от перегрузки и высоковольтных помех, от короткого замыкания, автоматический тип предохранителя. коэффициент мощности - 0,99 при 100% нагрузке, возможность параллельной работы. | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 376000 | 376000 | 443680 | кол-во: 1; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022;
2 | 43206 | МОДУЛЬ БАТАРЕЙНЫЙ |  | Аккумуляторные батареи к источнику бесперебойного питания. Время автономной работы при 100% нагрузке не менее 4 часов.Тип батарей - свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые, срок эксплуатации 10-лет. Комплект монтажных материалов для подключения к ИБП. | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 496000 | 496000 | 585280 | кол-во: 1; г. Стерлитамак, ул. Коммунистическая, д.30; Секварова С.В. 89656487022;
[12 empty] | 872000 | 1028960
[12 empty] | в т.ч. НДС | 156960
Предельная стоимость лота составляет 1 028 960,00 руб. (с НДС)
Объем может быть изменен на 30% без изменения стоимости единицы
Требуемые сроки поставки: |  |  | Срок поставки: июнь 2015 года
Транспортировка товара: |  |  | Транспортировка товара осуществляется железнодорожным и/или автомобильным транспортом, в объеме транзитной (вагонной) нормы или кратной транзитной (вагонной) норме за счет Поставщика.
Особые условия |  |  | Оборудование должно быть новым. Гарантийные обязательства - 24 месяца. Стоимость командировочных, транспортных, пуско-наладочных работ и обучение местного персонала входит в стоимость оборудования.
Срок службы |  |  | не менее 20 лет
Инициатор закупки: |  |  | Кощеев С.А., тел. 2506685, эл.почта: koshcheev@bashtel.ru
Контактное лицо по тех. Вопросам |  |  | Кощеев С.А., тел. 2506685, эл.почта: koshcheev@bashtel.ru