## Лист1
РАЗДЕЛ IV. Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п.п. | Наименование товара | Описание | Eд.изм | Кол-во | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) цена за единицу измерения с учетом НДС (18%), включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма без НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Начальная (максимальная) сумма в том числе НДС, включая стоимость тары и доставку, рубли РФ | Адрес поставки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 7 Ач | Герметичный аккумулятор, напряжение 12Вольт, емкость 7Ач, максимальный ток заряда 1,2А. | шт | 120 | 516 | 608.88 | 61920 | 73065.6 | Уфа, ул. Ленина, 32
2 | Батарея аккумуляторная АКБ 12 В, 17 Ач | Емкость аккумулятора - 17 Ач; номинальное напряжение -12 В; Т хранения = - 20 + 60 °С; Т заряд=- 10 + 60 °С; Т разряд=- 20 + 60 °С; 181х77х167мм. | шт | 20 | 1644 | 1939.92 | 32880 | 38798.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
3 | Извешатель тепловой ИП 103-5/1 | Электрическое сопротивление изоляции между токоведущими частями извещателя и корпусом при нормальных условиях не менее 20 МОм, температура срабатывания 64-76°С, Т=-50 +50 °С, габаритные размеры 60х33 мм, ток через замкнутые контакты извещателя не более 30мА, напряжение постоянного тока, подаваемое на контакты извещателя не более 30В, срок службы не менее 10 лет. | шт | 500 | 77 | 90.86 | 38500 | 45430 | Уфа, ул. Ленина, 32
4 | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-41М (ООО «КБ Пожарной Автоматики») | Напряжение от 9 до 30 В, чувствительность 0,05 – 0,2 дБ/м, инерционность срабатывания – не более 9 с, ток потребления при напряжении питания 20В– не более 45 мкА, вес извещателя 210г, Т=-45 +55 °С, габаритные размеры извещателя с розеткой – 106 × 53 мм, IP 30, срок службы не менее 10 лет, средняя наработка на отказ 60000 часов. | шт | 1320 | 253 | 298.54 | 333960 | 394072.8 | Уфа, ул. Ленина, 32
5 | Извещатель пожарный ИПР-3 СУМ | Напряжение питания шлейфовое 9-28В, потребляемый ток не более 0,1 мА, потребляемый ток в режиме "Пожар" 18-25 мА, IP41, масса не более 0.11 кг, габаритные размеры не более 87х94х43мм, Т=-40 +55 °С, экстрактор в комплекте, срок службы не менее 10 лет. | шт | 60 | 197 | 232.46 | 11820 | 13947.6 | Уфа, ул. Ленина, 32
6 | Оповещатель свето-звуковой Маяк 12-К | Уровень звукового давления не менее 105 дБ, потребляемый ток светового оповещателя 20±2мА, потребляемый ток звукового оповещателя 20±2мА, напряжение питания постоянного тока 12±1.2В, время непрерывной работы в режиме «тревога»-неограничено, габаритные размеры 140х90х20мм, IP52, масса не более 0.25кг, Т= -50 +50 °С, металлический корпус. | шт | 10 | 314 | 370.52 | 3140 | 3705.2 | Уфа, ул. Ленина, 32
7 | Оповещатель звуковой Маяк 12-3М | Уровень звукового давления не менее 105 дБ, потребляемый ток светового оповещателя 20±2мА, напряжение питания постоянного тока 12±1.2В, время непрерывной работы в режиме «тревога»-неограничено, габаритные размеры 65х65х50мм, IP56, масса не более 0.04кг, Т= -30 +55 °С. | шт | 100 | 140 | 165.2 | 14000 | 16520 | Уфа, ул. Ленина, 32
8 | Табло световое Молния-12 "Стрелка влево" | Напряжение питания 12В; потребляемый ток при напряжении 12В - не более 20 мА; габариты 304х103х19 мм; Т=-30 +55 °С; масса не более 0,22 кг; материал корпуса - пластик, IP 52, срок службы не менее 5 лет, в комплекте заглушки. | шт | 95 | 127 | 149.86 | 12065 | 14236.7 | Уфа, ул. Ленина, 32
9 | Табло световое Молния-12 "Стрелка вправо" | Напряжение питания 12В; потребляемый ток при напряжении 12В - не более 20 мА; габариты 304х103х19 мм; Т=-30 +55 °С; масса не более 0,22 кг; материал корпуса - пластик, IP 52, средний срок службы не менее 5 лет, в комплекте заглушки. | шт | 95 | 127 | 149.86 | 12065 | 14236.7 | Уфа, ул. Ленина, 32
10 | Молния-12 Ultra Мини "Выход" Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) | Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений 9-13.8 В DC; потребляемый ток при напряжении 12В не более 40 мА; IP42; Т=-30 +55 °С; масса не более 0.24 кг; габаритные размеры 306х124х12мм. | шт | 40 | 580 | 684.4 | 23200 | 27376 | Уфа, ул. Ленина, 32
11 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 (ЗАО НВП "Болид") | Количество входов - 10; количество контролируемых адресно-пороговых извещателей - до 100; количество выходов оптореле типа «сухой контакт» - 2; количество транзисторных выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами - 2; потребляемый ток при питании 24В от 110 мА до 200 мА, при питании 12В от 220мА до 410мА; Т =- 30 +50С; габаритные размеры 156х107х39мм; масса не более 0.3 кг; напряжение питания - от 10.2В до 28.4В; IP20; срок службы не менее 10 лет. | шт | 22 | 2075 | 2448.5 | 45650 | 53867 | Уфа, ул. Ленина, 32
12 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 (ЗАО НВП "Болид") | Количество шлейфов сигнализации -20, Прибор не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех второй степени жесткости по ГОСТ Р50009-92; Время технической готовности прибора к работе, после включения его питания- не более 3 с; Питание-постоянный ток напряжением от 10,2 до 28,0 В; Средняя наработка прибора на отказ в дежурном режиме работы - не менее 20000 ч.; Масса прибора - не более 0,9 кг; Габаритные размеры прибора – не более 365x165x45 мм; IР20, срок службы не менее 10 лет. | шт | 8 | 4657 | 5495.26 | 37256 | 43962.08 | Уфа, ул. Ленина, 32
13 | Прибор приемно-контрольный Сигнал-20М (ЗАО НВП "Болид") | Количество шлейфов сигнализации-20; количество выходов типа «сухой контакт» - 3; количество выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами -2; потребляемый ток при питании 24В 200-330 мА, при питании 12В 400-650мА; диапазон напряжения питания – от 10.2В до 28.4В постоянного тока; Т=-30 +55 °C, IР20; габаритные размеры не более 247х150х48мм; масса не более 0,5 кг; срок службы не менее 10 лет. | шт | 7 | 4090 | 4826.2 | 28630 | 33783.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
14 | Извещатель пожарный ИПДЛ-52М (ИП212-52М) 8-80 (ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика») | Линейный, однопозиционный, диапазон возможных расстояний между приемо-передатчиком и рефлектором-отражателем от 8-80 м, максимально-возможная ширина защищаемого одним извещателем пространства - 9м, U питания 10-30В, I потребления в режиме «Норма» не более 1.5 мА, IP40, Т=-30+55°С, размеры приемо-передатчика без юстировочного устройства не более 140х135х70 мм, размеры рефлектора-отражателя не более 250х210х15 мм; средняя наработка на отказ 60000 ч, срок службы не менее 10 лет. | шт | 8 | 11295 | 13328.1 | 90360 | 106624.8 | Уфа, ул. Ленина, 32
15 | Устройство шлейфовое контрольное УШК-01 (ВУОС) (ООО «ИВС-Сигналспецавтоматика») | Максимально допустимый постоянный или импульсный ток питания 22мА; цвета формируемых устройством оптических сигналов-красный (оранжевый); габаритные размеры (ШхВхГ), 55х55х21 мм; IP40; масса, не более 0,1 кг. | шт | 250 | 160 | 188.8 | 40000 | 47200 | Уфа, ул. Ленина, 32
16 | Прибор приемно-контрольный Сигнал 20П SMD (ЗАО НВП "Болид") | Количество шлейфов сигнализации -20; количество выходов типа «сухой контакт» – 3, коммутируемое напряжение/ток – 28 В/2 А; количество выходов для управления световыми/звуковыми оповещателями и исполнительными устройствами – 2; диапазон напряжения питания -от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока; потребляемый ток 400…650 мА при напряжении питания 12В, 200…330 мА при напряжении питания 24В; масса не более 0.5 кг; Т=-30 +55 °C, IР20, 230х135х37 мм, срок службы не менее 10 лет. | шт | 23 | 2864 | 3379.52 | 65872 | 77728.96 | Уфа, ул. Ленина, 32
17 | Прибор приемно-контрольный Яхонт 1И (ООО "Спецприбор") | Количество контролируемых ШС-1; количество принимаемых видов извещений-4; исп.01; рабочий диапазон питающих напряжений 12 (±2) или 24 (+3/-4); ток в шлейфе сигнализации ограничивается на уровне 18 мА; сохранение работоспособности при сопротивлении шлейфа сигнализации не более 0,22 кОм и при сопротивлении утечки между проводами шлейфа не менее 50 кОм; габаритные размеры 220x125x55мм; масса не более 0.5 кг; срок службы не менее 10 лет. | шт | 3 | 4346 | 5128.28 | 13038 | 15384.84 | Уфа, ул. Ленина, 32
18 | Табло Блик С-12М Выход оповещатель пожарный световой (табло) | Напряжение питания 12В; потребляемый ток 25 мА; габаритные размеры 285х97х17 мм; Т=-40 +55 °С; масса 0,2 кг; материал корпуса - пластик. | шт | 100 | 173 | 204.14 | 17300 | 20414 | Уфа, ул. Ленина, 32
19 | Пульт контроля и управления С2000М версия 2.06 (ЗАО НВП "Болид") | Диапазон напряжений питания 10.2-28.4В; количество приборов, подключаемых к пульту- не более 127; максимальное количество выходов приборов, управляемых пультом– 256; количество разделов (зон) – до 511, групп разделов – до 128; размер журнала событий – 8000; индикатор -жидкокристаллический с жёлто-зелёной подсветкой, 2 строки по 16 символов; Т= -10 +55°C, IP30, масса не более 0.3 кг; габаритные размеры 140х114х25 мм; срок службы не менее 10 лет. | шт | 13 | 6246 | 7370.28 | 81198 | 95813.64 | Уфа, ул. Ленина, 32
20 | Источник питания Скат-1200М (ЗАО "Бастион") | Постоянное выходное напряжение в режиме "сновной"-12.9-14В; номинальный ток нагрузки-2.5 А; ток зарядки АКБ, стабилизированный -0.45-0.65А; Т=-10 +40°C; IP20; габаритные размеры 170х210х136. | шт | 46 | 2624 | 3096.32 | 120704 | 142430.72 | Уфа, ул. Ленина, 32
21 | Источник питания РИП-12 исп.01 (ЗАО НВП "Болид") | Напряжение сети 150-250В; номинальное выходное напряжение при питании от сети и заряженной батарее -13.6±0.6В; номинальный ток нагрузки – 3А; максимальный ток потребления от сети при номинальной нагрузке – не более 0,5 А; IP30; габаритные размеры 255х310х95мм, Т= -10 + 40 °С; средний срок службы не менее 10 лет. | шт | 18 | 3310 | 3905.8 | 59580 | 70304.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
22 | Извещатель пожарный тепловой ИП 101 Гранат, обычный (ООО "Спецприбор") | Ток, потребляемый извещателем, при напряжении питания шлейфа сигна- лизации 24В в дежурном режиме – 0,2…0,25 мА; электрическое питание извещателя и передача им тревожного извещения по двухпроводной линии при напряжении от 4 до 27В; электрическое сопротивление изоляции не менее 20 МОм; степень защиты оболочки IP67, Т=-55 +85 °С, габариты 230х80х265 мм, масса не более 0.6 кг; срок службы не менее 10 лет. | шт | 30 | 3890 | 4590.2 | 116700 | 137706 | Уфа, ул. Ленина, 32
23 | Блок контроля и индикации с клавиатурой С2000-БКИ (ЗАО НВП "Болид") | 60 двухцветных индикаторов, отображающих состояния 60 разделов ИСО «Орион»; 7 одноцветных индикаторов, отображающих тревоги и неисправности в ИСО «Орион»;1 индикатор, отображающий состояние блока;1 индикатор, отображающий состояние доступа к управлению разделами; напряжение питания 10.2-28.4В, потребляемая мощность не более 3 Вт, Т=-30 +50 °С, IР20, 340х170х27,5 мм, срок службы не менее 10 лет. | шт | 30 | 4260 | 5026.8 | 127800 | 150804 | Уфа, ул. Ленина, 32
24 | Порошок для ОП Вексон АВС25 (ЗАО "Экохиммаш") | ГОСТ 26952-86; 53280.4-2009; ТУ 2149-028-10968286-97; тушение пожаров классов А, В, С, э/у под U до 1000В; 30 кг, Т=-50 +50 °С, гарайтийный срок хранения 10 лет. | кг | 2700 | 51 | 60.18 | 137700 | 162486 | Уфа, ул. Ленина, 32
25 | Углекислота | ГОСТ 8050-85, поставка в прошедших переосвидетельствование баллонах (один баллон - 40 л, 24 кг углекислоты), ГОСТ 949-73, для углекислоты с кольцом горловины (резьба ГОСТ 9909-81), вентилем, предохранительным колпаком и опорным башмаком, тара в комплекте, сталь марки –30ХГСА, 45, Д. | кг | 840 | 43 | 50.74 | 36120 | 42621.6 | Уфа, ул. Ленина, 32
26 | ЗПУ к ОУ-3 | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 280 | 176 | 207.68 | 49280 | 58150.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
27 | Трубка выкиднаяс к ОУ-1,2,3 | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 94 | 16 | 18.88 | 1504 | 1774.72 | Уфа, ул. Ленина, 32
28 | Раструб (ОУ-1,3) | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 50 | 26 | 30.68 | 1300 | 1534 | Уфа, ул. Ленина, 32
29 | Шланг с раструбом к ОУ-5, 0.8м | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 205 | 179 | 211.22 | 36695 | 43300.1 | Уфа, ул. Ленина, 32
30 | Шланг с раструбом к ОУ-5, 1м | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 205 | 179 | 211.22 | 36695 | 43300.1 | Уфа, ул. Ленина, 32
31 | ЗПУ к ОП-4 | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 240 | 119 | 140.42 | 28560 | 33700.8 | Уфа, ул. Ленина, 32
32 | Шланг к ОП d=14мм | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 265 | 91 | 107.38 | 24115 | 28455.7 | Уфа, ул. Ленина, 32
33 | Шланг к ОП d=16мм | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 265 | 91 | 107.38 | 24115 | 28455.7 | Уфа, ул. Ленина, 32
34 | Индикатор давления М-8х1,0х12,5 | ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. | шт | 154 | 57 | 67.26 | 8778 | 10358.04 | Уфа, ул. Ленина, 32
35 | Фильтр-отстойник для углекислоты ФО-01 для СЗУ-04 (ООО "Технический Центр Пожарной Безопасности") | ТУ 4854-034-42712884-2008, максимальное рабочее давление в фильтре 15 Мпа, резьба на входе в фильтр (гайка) - труб 3/4", резьба на выходе из фильтра - М14х1,5/Труб 1/2", 500х90х240 (ДхШхВ), 3,7 кг. | шт | 4 | 16293 | 19225.74 | 65172 | 76902.96 | Уфа, ул. Ленина, 32
36 | Пломба роторного типа Роллсил | Соответствие Правилам противопожарного режима в РФ (Постановление правительства от 25.04.2012 г. № 390), цвет желтый, храповый механизм, индивидуальная нумерация на корпусе и вставке, корпус – поликарбонат, вставка – АБС-пластик, Т=-40 +60 °С. | шт | 4000 | 7 | 8.26 | 28000 | 33040 | Уфа, ул. Ленина, 32
37 | Манометр для МГП | Для модулей Артсок, МГП-35-60, МГП-35-80, МГП-35-100, МГП-50-60, МГП-50-60, МГП-50-80, МГП-50-100, ГОСТ Р 51017-97; 51057-2001; ГОСТ 4.132-85. Выпуск не ранее декабря 2017 года. | шт | 22 | 1352 | 1595.36 | 29744 | 35097.92 | Уфа, ул. Ленина, 32
38 | Газ тестовый для прибора 805582 (060430.10) (Esser by Honeywell) | Газ Solo detector tester сжиженный под давлением в герметичной емкости, 250мл. | шт | 32 | 2375 | 2802.5 | 76000 | 89680 | Уфа, ул. Ленина, 32
39 | Доводчик Vizit 505 (НПФ МОДУС-Н, VIZIT Group) | Накладной внутренний дверной доводчик; Низкотемпературное масло до -46°С; Максимальная масса двери 120 кг; Плавное закрывание двери; Термическая обработка внутренних деталей, обеспечивающая большой срок эксплуатации. | шт | 42 | 1818 | 2145.24 | 76356 | 90100.08 | Уфа, ул. Ленина, 32
40 | Клапан ДУ-50 прямой латунный 15БЗР (м-м) 1,0МПа | Вентиль Ду-50 15БЗР (цапка-цапка) Латунный прямой, D = 50, рабочее давление до 1,6 МПа (16 кг/кв. см ) с температурой до +50С. | шт | 130 | 718 | 847.24 | 93340 | 110141.2 | Уфа, ул. Ленина, 32
41 | Цапковая напорная головка ГЦ-50 | Соответствие ГОСТ Р 53279-2009. В паз головки должно быть установлено и надежно удерживаться в пазу резиновое кольцо, соответствующее ГОСТ 6557. Головки должны быть изготовлены из алюминиевых сплавов не выше II группы по ГОСТ 1583 или латуни по ГОСТ 17711. Головки должны выдерживать без разрушения и нарушения герметичности соединения 560 рабочих циклов. Масса не более 0,25 кг; Внутренний диаметр 43 мм; Рабочее давление 1,2 Мпа; Диаметр по клыкам 106 мм; Длина 55 мм; Ширина 100 мм. | шт | 130 | 85 | 100.3 | 11050 | 13039 | Уфа, ул. Ленина, 32
42 | Рукав пожарный напорный "Универсал" РПК -В -50-1,0-У1 с ГР-50, 20м (ЗАО "ПО Берег") | Пожарные напорные рукава с внутренней гидроизоляционной камерой типа "Универсал" изготовлены по ГОСТ Р 51049-2008, на основе капронового каркаса диаметром 51 мм, белого цвета, в сборе с ГР-50, длиной 20м. Длина скатки 20±1 м; Внутренний диаметр - 51 мм; Рабочее давление - 1,0 МПа; Интервал рабочих температур от -5°С до +50°С; Масса скатки - 5 кг; Cрок службы - не менее 5 лет. В комплект поставки должны входить рукав и формуляр по ГОСТ 2.601 (приложение А к ГОСТ Р 51049-2008). | шт | 45 | 1084 | 1279.12 | 48780 | 57560.4 | Уфа, ул. Ленина, 32
43 | Тестовые дымовые таблетки 769080 (Esser by Honeywell) | Отсутствие масел, густой белый дым,1 таблетка-13г, 1 таблетка-18м3 дыма, время сгорания 1 таблетки-40сек, 1 упаковка-6 таблеток. | шт | 34 | 2079 | 2453.22 | 70686 | 83409.48 | Уфа, ул. Ленина, 32
[7 empty] | 2271628 | 2680521.04
[7 empty] | В т.ч. НДС | 408893.04
Предельная сумма лота составляет: 2 680 521, 04 руб. с учетом НДС (18%).
Требуемые сроки поставки: |  | В течение 10 календарных дней с момента подписания договора.
Транспортировка товара: |  | Автомобильным транспортом за счет Поставщика.
Гарантийные обязательства: |  | Не менее 12 месяцев.
Особые условия: |  | Поставщик предоставляет вместе с товаром следующие документы: 1. Паспорт; 2. Техническое описание поставляемого товара; 3. Инструкция на русском языке; 4. Сертификат соответствия стандартам РФ.
Контактное лицо по техническим вопросам: |  | Начальник СПК , тел.: +7 (347) 221-55-51, Рыбаков А.П.

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
Query2 | 12575 | Республика Башкортостан | 7264 | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | , тел. , эл.почта: | Поставка кабеля малопарного (КСВПВ) | 30.12.2016 | Мухамадеев Алексей Викторович | (347)221-55-87 | 1507925 | Отдел эксплуатации сетей | 0 | Приложение 1.1